##### KAMSTRUP AMA-KODER

UG	MÄTARE

UGA	MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

UGA.3	Mätare med sammansatt funktion, rörmonterade

UGA.3.0	*Mätare med sammansatt funktion, rörmonterade och med

sammansatt presentation

KMM

Kylenergimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 302 med

batterimatning. Mätaren har LC display, optisk datautgång

samt programmerbar via mätarens framsida.

1 par Pt 500 temperaturgivare med 1,5 m kabel.

Kommunikationsmodul typ M-Bus alt. Wireless M-Bus

Inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW:

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 & 25

För mer info se datablad MULTICAL 302 på www.kamstrup.se

VMM…

Värmeenergimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 302

Med batterimatning. Mätaren har LC display, optisk

datautgång samt programmerbar via mätarens framsida.

Ett par Pt 500 temperaturgivare med 1,5 m kabel.

Kommunikationsmodul typ M-Bus/Wireless M-Bus

Inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW:

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 & 25

För mer info se datablad MULTICAL 302 på www.kamstrup.se

KMM

Statisk ultraljudsmätare för kyla fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 403 med batterimatning alt. nätmatning. Mätaren består av ett räkneverk typ 403, en flödesgivare och två temperaturgivare. Mätaren har en LC-display, optisk datautgång samt är programmerbar via mätarens framsida.

Kommunikationsmodul typ M-Bus alt. Wireless M-Bus C1-mode och 	RS232.

Levereras inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW:

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 & 25

För mer info se datablad MULTICAL 403 på www.kamstrup.se

VMM

Statisk ultraljudsmätare för värme fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 403 med batterimatning alt. nätmatning. Mätaren består av ett räkneverk typ 403, en flödesgivare och två temperaturgivare. Mätaren har en LC-display, optisk datautgång samt är programmerbar via mätarens framsida.

Kommunikationsmodul typ M-Bus alt. Wireless M-Bus C1-mode och 	RS232

Levereras inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW:

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 & 25

För mer info se datablad MULTICAL 403 på www.kamstrup.se

KMM

Kyl-energimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 603 med

batterimatning, 24V alt. 230V matning. Mätaren har en LC-display,

dubbla kommunikationsplatser i bottenstycket samt är 	programmerbar via frontknapparna.

Levereras inkl.1 par Pt 500 temperaturgivare med 	….. m kabel.

Kommunikationsmodul/er typ ………………. (plats för 2 st 	bottenmoduler).

Inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW: 14

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 för gängade mätrör, PN 25 för flänsade

Tillval:

- Korta direkt-temperaturgivare 2-tråds Pt 500, längd

1,5m(standard) alt. 3,0m (för mätrör upp till Qp 3,0

m3/h) med  DN15 alt. DN20

- 2-tråds dykrörstemperaturgivare Pt 500 med

längd 1,5 m (standard) alt. 3,0m/5,0m eller 10m samt

se nedan rostfria dykrör:

Alt 1: 	65 mm (från Qp 3,5 m3/h – Qp 6,0 m3/h) :

Alt 2:	90 mm (från Qp 10,0 m3/h – Qp 15,0 m3/h)

Alt 3:	140 mm > Qp 100 m3/h

Eller

Alt 4:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 140 mm

(från Qp 150 m3/h – Qp 400 m3/h

Alt 5:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 180 mm

(från Qp 600 m3/h – Qp 1000 m3/h

För mer info se datablad MULTICAL 603 på www.kamstrup.se

VMM

Värme-energimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 603

med batterimatning 24V alt. 230V matning. Mätaren har en LC-	display, dubbla kommunikationsplatser i bottenstycket samt är 	programmerbar via frontknapparna.

Levereras inkl.1 par Pt 500 temperaturgivare med 	….. m kabel.

Kommunikationsmodul/er typ ………………. (plats för 2 st 	bottenmoduler).

Inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW: 14

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 för gängade mätrör, PN 25 för flänsade.

Tillval:

1.	Korta direkt-temperaturgivare 2-tråds Pt 500, längd

1,5m (standard) alt. 3,0m (för mätrör upp till

Qp 3,0 m3/h) med DN15 alt. DN20

2. 	2-tråds dykrörstemperaturgivare Pt 500 med längd

1,5 m (standard) alt. 3,0m/5,0m eller 10m

samt se nedan rostfria dykrör:

Alt 1: 	65 mm (från Qp 3,5 m3/h – Qp 6,0 m3/h):

Alt 2:	90 mm (från Qp 10,0 m3/h – Qp 15,0 m3/h)

Alt 3:	140 mm > Qp 100 m3/h

Eller

Alt 4:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 140 mm

(från Qp 150 m3/h – Qp 400 m3/h )

Alt 5:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 180 mm

(från Qp 600 m3/h – Qp 1000 m3/h )

För mer info se datablad MULTICAL 603 på www.kamstrup.se

KMM

Kyl-energimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 803 med

24V alt. 230V matning. Mätaren har LC-display,

4 st kommunikationsplatser, 1 års batteribackup på drift och 	kapslingsklass IP67.

1 par Pt 500 temperaturgivare med ….. m kabel. (se alt.

nedan)

Kommunikationsmodul/er typ ………………. (kortplats 1,2, 3 eller 4)

Levereras inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW 65-T

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 för gängade mätrör, PN 25 för flänsade.

Minimum statiskt tryck vid mätrör 1,5 bar vid Qp.

Signalkabel mellan mätrör och display finns med, 2,5 m standard alt 	5,0 eller 10,0m

Tillval:

- Tillval direkttemperaturgivare:

Korta direkta temperaturgivare typ 2-tråds Pt 500, längd

1,5m (standard) alt. 3,0m (för mätrör upp till Qp

3,0 m3/h) med DN15 alt. DN20

- Tillval dykrörstemperaturgivare

2-tråds dykrörstemperaturgivare Pt 500 med längd

1,5 m (standard) alt. 3,0m/5,0m eller 10m samt se

nedan rostfria dykrör:

Alt 1: 	65 mm (från Qp 3,5 m3/h – Qp 6,0 m3/h):

Alt 2:	90 mm (från Qp 10,0 m3/h – Qp 15,0 m3/h)

Alt 3:	 140 mm > Qp 100 m3/h )

Eller

Alt 4:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 140 mm

(från Qp 150 m3/h – Qp 400 m3/h)

Alt 5:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 180 mm

(från Qp 600 m3/h – Qp 1000 m3/h)

För mer info se datablad MULTICAL 803 på www.kamstrup.se

VMM

Värme-energimätare fabrikat Kamstrup typ MULTICAL 803

med 24V alt. 230V matning. Mätaren har LC-display,

4 st kommunikationsplatser, 1 års batteribackup på drift och 	kapslingsklass IP67.

1 par Pt 500 temperaturgivare med ….. m kabel. (se alt.

nedan)

Kommunikationsmodul/er typ ………………. (kortplats 1, 2, 3 eller 4)

Levereras inkl. ultraljudsflödesgivare typ ULTRAFLOW 65-T

Qp…… m3/h   DN……

Tryckklass PN 16 för gängade mätrör, PN 25 för flänsade.

Minimum statiskt tryck vid mätrör 1,5 bar vid Qp.

Signalkabel mellan mätrör och display finns med, 2,5 m standard alt 	5,0 eller 10,0m

Tillval:

- Tillval direkttemperaturgivare:

Korta direkta 2-tråds Pt 500 temperaturgivare, längd

1,5m

(standard) alt. 3,0m (för mätrör upp till Qp 3,0 m3/h)

Med DN15 alt. DN20

- Tillval dykrörstemperaturgivare

2-tråds dykrörstemperaturgivare Pt 500 med längd 1,5 m

(standard) alt. 3,0m/5,0m eller 10m samt se nedan

rostfria dykrör:

Alt 1: 	65 mm (från Qp 3,5 m3/h – Qp 6,0 m3/h):

Alt 2:	90 mm (från Qp 10,0 m3/h – Qp 15,0 m3/h)

Alt 3:	 140 mm > Qp 100 m3/h

Eller

Alt 4:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 140 mm

(från Qp 150 m3/h – Qp 400 m3/h)

Alt 5:	4-tråds Pt 500 med kopplingshuvud 180 mm

(från Qp 600 m3/h – Qp 1000 m3/h)

För mer info se datablad MULTICAL 803 på www.kamstrup.se